**清流县氟新材料产业园**

**大路口片污水处理厂运营要求**

大路口片污水处理厂位于清流县龙津镇大路口村，污水处理厂设计日处理量为2000吨/天，预计年接纳废水7万吨。大路口片污水处理厂主要运维费用包括：污染物处理药剂费用、一般固体废物处置费用、运行电耗费用、设备维修费用、化验检测费用、人工费用等。

**1.污水厂进水水质要求 单位：mg/L**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | pH | SS | COD | BOD | NH3-N | TN | TP | 总盐 | 氯化物 | 氟化物 |
| 纳管标准 | 6-9 | 400 | 500 | 200 | 50 | 60 | 2.0 | 4000 | 2000 | 15 |

1. **污水厂出水水质要求 单位：mg/L**

大路口片污水处理厂出水水质应从严执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中的一级 A 排放标准与《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 及其修改单中直接排放标准。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | pH | SS | COD | BOD | NH3-N | TN | TP | 氟化物 |
| 排放标准 | 6-9 | 10 | 40 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 2 |

**3. 人员配置**

污水处理厂人员定员根据《城市污水处理工程项目建设标准》（01 修订） 第七章劳动组织与劳动定员、《城镇污水处理厂运行监督管理 技术规范》及《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60） 中相关规范要求，并结合可研和初步设计列出的定员数，本项目编制人员要求7人以上，并需入驻氟新材料产业园大路口片（需配齐技术人员、操作工、化验人员、机修工等）。

**4.报价**

该污水处理厂报价为包干价。