## 设备清单
清流县氟新材料产业园（大路口、福宝）片区公共事故应急池技术改造工程——设备清单
大路口片区——园区事故应急池
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 回抽泵 | 后期增加，卧式离心泵（利旧），流量：60m³/h，扬程：70m，电机功率：30kW，增加变频，水泵1用1备 | 防腐结构 | 2 | 台 | 水泵利旧，改变频
2 | 泵出水电动阀 | 后期增加，电动闸阀（利旧），DN150，220V | 组合 | 2 | 套 | 利旧
3 | 引水罐 | 后期增加，适配回抽泵，设备利旧 | 铸铁 | 2 | 套 | 利旧
4 | 耐腐蚀潜污泵 | 耐腐蚀潜污泵（利旧），流量：100m³/h ，扬程：13m，电机功率：5.5kW，变频，带自耦装置，1用1备 | 过流304 | 2 | 台 | 利旧
5 | 应急池液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 利旧
6 | 出水电磁流量计 | DN200分体式电磁流量计，，220V，0~20MA | 组合 | 1 | 套 | 新建
7 | 压力保护装置 | 回抽水泵压力传感器，压力范围0.0~1.6mpa | 组合 | 1 | 套 | 新建
8 | 溢流出水电动阀 | 电动闸阀（利旧），DN400，220V | 组合 | 1 | 套 | 利旧
9 | 进水控制电动阀 | 后期增加，电动闸阀（利旧），DN400，220V | 组合 | 1 | 套 | 利旧
10 | 控制室换气风机 | 原设备参数利旧 | 组合 | 1 | 台 | 利旧
11 | CD型电动葫芦 | 起升高度10m G=1T ，起升电机功率1.5kW，运行功率0.2kW，配套工字钢长度4m | 组合 | 1 | 套 | 利旧
12 | 配电柜 | 原配电柜利旧 | 组合 | 1 | 套 | 整改
13 | 一期PLC控制柜 | 主要控制一期设备及仪表，本次利旧 | 组合 | 1 | 套 | 利旧
14 | 二期操作柜 | 手动控制柜，主要操控后期增加设备，本次整改为PLC自动控制柜 | 组合 | 1 | 套 | 新增
15 | 气体检测仪表 | 有毒有害其他监测仪表 | 组合 | 1 | 套 | 利旧
大路口片区——东莹化工事故应急池
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 回抽泵 | 卧式离心泵（利旧），流量：200m³/h，扬程：20m，电机功率：30kW，增加变频，水泵1用1备 | 防腐结构 | 2 | 台 | 水泵利旧
2 | 引水罐 | 适配回抽泵，设备利旧 | 铸铁 | 2 | 套 | 利旧
3 | 应急池液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 利旧
4 | 出水电磁流量计 | DN200分体式电磁流量计，220V，0~20MA | 组合 | 1 | 套 | 新建
大路口片区——展化化工事故应急池
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 回抽泵 | 后期增加，卧式离心泵（新增），流量：50m³/h，扬程：70m，电机功率：30kW，增加变频，水泵1用1备 | 防腐结构 | 2 | 台 | 新增
2 | 引水罐 | 适配回抽泵，设备利旧 | 铸铁 | 2 | 套 | 新增
3 | 应急池液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 新增
4 | 出水电磁流量计 | DN150分体式电磁流量计，220V，0~20MA | 组合 | 1 | 套 | 新增
福宝片区——园区事故应急池
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 回抽泵 | 卧式离心泵，Q=25m³/h，H=45m，P=7.5kW，电压380V，变频控制，出口配套止回阀、闸阀等 | 防腐 | 4 | 台 | 新增，2用2备
2 | 泵出水电动阀 | 电动闸阀，DN80，电压220V | 组合 | 4 | 套 | 新增
3 | 压力传感器 | 回抽水泵压力传感器，压力范围0~1.6MPa | 组合 | 2 | 套 | 新增
4 | 引水罐 | 直径500mm，高度700mm，与回抽泵配套 | 铸铁 | 4 | 套 | 新增
5 | 液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 2 | 套 | 新增
6 | 有毒有害气体检测仪表 | 含硫化氢、甲烷、一氧化碳、氨气、氟化氢检测 | 组合 | 10 | 套 | 新增
7 | 电控柜 | 户外控制柜，防腐等级IP68 | 组合 | 1 | 套 | 新增
8 | 出水电磁流量计 | DN150，分体式，电压220V | 组合 | 2 | 套 | 新增
9 | 电动闸阀 | 现状DN400手动闸阀拆除更换为电动闸阀，DN400，电压220V | 组合 | 1 | 套 | 拆除更换
福宝片区——睿鑫新材料事故应急池
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 应急池提升泵 | 卧式离心泵，Q=36m³/h，H=40m，电压380V，变频控制，出口配套止回阀、闸阀等 | 防腐 | 2 | 台 | 新增，1用1备
2 | 引水罐 | 与提升泵配套 | 铸铁 | 2 | 套 | 新增
3 | 液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 新增
4 | 出水电磁流量计 | DN150，分体式，电压220V | 组合 | 1 | 套 | 新增
福宝片区——联星环保科技企业事故应急池
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 应急池提升泵 | 卧式离心泵，Q=36m³/h，H=12m，P=2.2kW，电压380V，变频控制，出口配套止回阀、闸阀等 | 防腐 | 2 | 台 | 新增，1用1备
2 | 引水罐 | 与提升泵配套 | 铸铁 | 2 | 套 | 新增
3 | 液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 新增
4 | 出水电磁流量计 | DN150，分体式，电压220V | 组合 | 1 | 套 | 新增
福宝片区——福建中欣氟材高宝科技有限公司应急池
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 应急池提升泵 | 卧式离心泵，Q=36m³/h，H=40m，电压380V，变频控制，出口配套止回阀、闸阀等 | 防腐 | 2 | 台 | 新增，1用1备
2 | 引水罐 | 与提升泵配套 | 铸铁 | 2 | 套 | 新增
3 | 液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 新增
4 | 出水电磁流量计 | DN150，分体式，电压220V | 组合 | 1 | 套 | 新增
福宝片区——福建雅鑫电子材料有限公司应急池
序号 | 名称 | 设备参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 应急池提升泵 | 卧式离心泵，Q=100m³/h，H=20m，电压380V，变频控制，出口配套止回阀、闸阀等 | 防腐 | 2 | 台 | 利旧
2 | 引水罐 | 与提升泵配套 | 铸铁 | 2 | 套 | 新增
3 | 液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 新增
4 | 出水电磁流量计 | DN150，分体式，电压220V | 组合 | 1 | 套 | 新增
福宝片区——三明博思韬科技有限公司应急池
序号 | 名称 | 设备参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 应急池提升泵 | 卧式离心泵，Q=25m³/h，H=32m，电压380V，变频控制，出口配套止回阀、闸阀等 | 防腐 | 2 | 台 | 利旧
2 | 引水罐 | 与提升泵配套 | 铸铁 | 2 | 套 | 新增
3 | 液位计 | 超声波液位计，量程：0~5.00m，12~24V | 组合 | 1 | 套 | 新增
4 | 出水电磁流量计 | DN150，分体式，电压220V | 组合 | 1 | 套 | 新增
附：所有设备均需包安装调试（含支管及配件，利旧设备需视情况保养修缮），并实现远程控制。以上设备安装具体以施工图为准。