# 清流县氟新材料产业园

# 大路口片污水处理厂运营要求

- 大路口片污水处理厂位于清流县龙津镇大路口村，污水处理厂设计日处理量为2000吨/天，预计年接纳废水11万吨。大路口片污水处理厂主要运维费用包括：污染物处理药剂费用、一般固体废物处置费用、运行电耗费用、设备维修费用、化验检测费用、人工费用等。

- 1.污水厂进水水质要求    单位：mg/L

| - 项目 | - pH | - SS | - COD | - BOD | - NH3-N | - TN | - TP | - 总盐 | - 氯化物 | - 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 纳管标准 | - 6-9 | - 400 | - 500 | - 200 | - 50 | - 60 | - 2.0 | - 4000 | - 2000 | - 15 |

- 污水厂出水水质要求    单位：mg/L

- 大路口片污水处理厂出水水质应从严执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中的一级 A 排放标准与《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 及其修改单中直接排放标准。

| - 项目 | - pH | - SS | - COD | - BOD | - NH3-N | - TN | - TP | - 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 排放标准 | - 6-9 | - 10 | - 40 | - 10 | - 5 | - 10 | - 0.5 | - 2 |

3. 人员配置

污水处理厂人员定员根据《城市污水处理工程项目建设标准》（01 修订） 第七章劳动组织与劳动定员、《城镇污水处理厂运行监督管理 技术规范》及《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60） 中相关规范要求，并结合可研和初步设计列出的定员数，本项目编制人员要求7人以上，并需入驻氟新材料产业园大路口片（需配齐技术人员、操作工、化验人员、机修工等）。

4.报价

该污水处理厂报价为包干价。