## Sheet1
清流县氟新材料产业园（大路口片、福宝片） 污水处理厂在线监测运维
1.大路口片污水处理厂
安装位置 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 运维费用（3年） | 备注
进口端设备 | 1 | COD在线分析仪 | 博克斯 | 1 |  | 现有设备
| 2 | 氨氮在线分析仪数 | 博克斯 | 1
| 3 | 流量计 | 博克斯 | 1
| 4 | 水质自动采样器 | 科盛 | 1
| 5 | 氟化物在线分析仪 | 碧兴物联 | 1
| 6 | 据采集仪 | 厦门维动 | 1
出口端设备 | 7 | COD在线分析仪 | 博克斯 | 1
| 8 | 氨氮在线分析仪 | 博克斯 | 1
| 9 | 水质自动采样器 | 科盛 | 1
| 10 | 数据采集仪 | 厦门维动 | 1
| 11 | pH在线分析仪 | 博克斯 | 1
| 12 | 总磷在线分析仪 | 博克斯 | 1
| 13 | 总氮在线分析仪 | 博克斯 | 1
| 14 | 流量计 | 博克斯 | 1
| 15 | 氟化物在线分析仪 |  | 1 |  | 由乙方自带设备，运维期满后归甲方所有。
合计
2.福宝片片污水处理厂
安装位置 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 运维费用（3年） | 备注
进口端设备 | 1 | COD在线分析仪 | 新锐鹏 | 1 |  | 现有设备
| 2 | 氨氮在线分析仪数 | 新锐鹏 | 1
| 3 | 据采集仪 | 华都 | 1
| 4 | 流量计 |  | 1 |  | 由乙方自带设备，运维期满后归甲方所有。
| 5 | 水质自动采样器 |  | 1
| 6 | 氟化物在线分析仪 |  | 1
出口端设备 | 7 | COD在线分析仪 | 碧兴物联 | 1 |  | 现有设备
| 8 | 氨氮在线分析仪 | 碧兴物联 | 1
| 9 | 数据采集仪 | 万维 | 1
| 10 | pH在线分析仪 | 碧兴物联 | 1
| 11 | 总磷在线分析仪 | 碧兴物联 | 1
| 12 | 总氮在线分析仪 | 博克斯 | 1
| 13 | 水质自动采样器 |  | 1 |  | 由乙方自带设备，运维期满后归甲方所有。
| 14 | 氟化物在线分析仪 |  | 1
| 15 | 流量计 |  | 1
合计
在线房建设 | 1 | 建设福宝片进口在线房；改造大路口片、福宝片站房验收的相关设施，保障设备正常运转的相关设施改造，排口、站房等主要位置按规范布设摄像监控设施并实现与省生态环境部门监管平台联网，站点网络通信费 |  |  |  | 提供的监控设备须满足《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》
合计
备注：新增采购的在线监测系统中所采用的仪器设备应符合国家现有与最新的有关标准和技术要求，设备的安装、调试、试运行、联网及传输率应符合《水污染源在线监测系统（COD、NH-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）、《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212—2025）、《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ1480-2026)、《福建省固定污染源自动监控管理办法》等；验收须按《水污染源在线监测系统（COD、NH-N等）验收技术规范》与《福建省固定污染源自动监控管理办法》等规定的要求进行站房及设备验收，应当在完成安装污染物排放自动监测设备之日起 60 日内联网至自动监控信息管理平台，保障数据有效传输率符合相关规范要求，安装完成污染物排放自动监测设备后应当进行调试检测，在联网之日起 90 日内按照国家技术规范完成连续监控监测污染物排放的仪器、流量（速）计、采样装置和数据采集传输仪等设备的自主验收，并在验收合格后 5 个工作日内向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门备案，污染物排放自动监测设备的主要装置或者核心部件更换、采样位置或者安装位置等发生重大变化的，排污单位应当在其变化之日起 90 日内重新验收，并在验收合格后 5 个工作日内将变更信息向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门重新备案；运维需按《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范（HJ 355-2019）》和《福建省固定污染源自动监控管理办法》等规定、仪器操作手册及其他相关技术规范要求开展，运维期间应按规范要求编制并保存相关台账，设备故障应在八小时内向生态环境部门报备、3个工作日恢复正常，异常状态数据应在24小时内在自动监控信息管理平台上如实标记设备、数据等异常情况（若长期异常需连续规范标记）；设备废液需按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259）等规范相关要求做好危废管理计划及危废管理台账，及时处置，并规范化建设在线房内危废临时贮存点位并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276）等规范要求设置标识。